Коммунальное производственное унитарное предприятие

«Пинскводоканал»

(государственное предприятие «Пинскводоканал»)

Испытательная лаборатория цеха водопровода

Адресс: г. Пинск, ул. Боберная, 17, водозабор «Пина-2», телефон: 64 88 04

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛ цеха водопровода

__________________  И.А. Хутко

«____» _____________2025 года

Протокол испытаний составлен

на двух листах, четырех страницах,

в двух экземплярах.

ПРОТОКОЛ

испытаний образцов № 1827/8 от 16 октября 2025 года

1   Наименование объекта испытаний: вода питьевая

2.  ТНПА на объект испытаний: Гигиенический норматив «Показатели

безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета

Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

3.  ТНПА на отбор образцов: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012

4.  Наименование и контактные данные заказчика: КПУП «Пинскводоканал»

225710, Брестская область, г.Пинск, ул.Интернациональная, 61, тел. (0165) 629098

5.   Дата и время отбора образца, № акта отбора: 14.10.2025, 15 ч 28 мин, № 1827/8

6.   Место отбора образца: г. Пинск, водозабор «Пина – 2» выход в город,

идентификационный номер образца 1827/8

7.   Кем и когда представлен образец: пробоотборщик ИЛ цеха водопровода

С.К. Новакович; 14.10.2025; 15 ч 30 мин

8.   Количество испытываемого образца:1 образец (стекло, стерильно) х 0,5 дм³,

1 образец (стекло) х 0,5 дм³, 1 образец (стекло) х 0,5 дм³ (нефтепродукты),

1 образец (стекло) х 0,5 дм³ (ПАВ), 1 образец (полиэтилен) х 4,0 дм³,

1 образец (боросиликатное стекло) х 1,0 дм³, 1 образец (стекло с притертой пробкой) х 0,5 дм³,

1 образец (темное стекло) х 0,5 дм³

9.  Причина проведения испытаний: оценка качества воды по отношению к нормативным

значениям показателей по ТНПА

10.Сроки проведения испытаний: 14.10.2025 - 16.10.2025

11.Условия проведения испытаний: температура воздуха 18,2 ˚С – 21,6 ˚С,

относительная влажность воздуха 45,3 % – 51,6 %, атмосферное давление 100,2 кПа – 100,4 кПа

12.Сведения о применяемом оборудовании:

| № п/п | Наименование ИО СИ | Заводской номер | Дата калибровки/поверки (аттестации) | Срок действия калибровки/ поверки (аттестации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спектрофотометр RV 1251С | 0615009 | 21.03.2025 | до 20.03.2026 |
| 2 | Центрифуга Labofuge – 200 | 41080300 | 27.02.2025 | до 26.02.2026 |
| 3 | Гиря калибровочная 200Е | Z 18656883 | 18.11.2024 | до 17.11.2025 |
| 4 | Флюорат – 02 – 2М | 4348 | 17.01.2025 | до 16.01.2026 |
| # 5 | Термометр ТТЖ | уч. № 44 | 28.12.2023 | до 27.12.2025 |
| 6 | Весы RV 214 | 8727336988 | 19.02.2025 | до 18.02.2026 |
| 7 | И – 160 МП | 070001 | 21.03.2025 | до 20.03.2026 |
| 8 | ЭВЛ – 1М3 | уч. № 31 Б | 21.03.2025 | до 20.03.2026 |
| 9 | ЭСЛ – 43 – 07 | уч. № 30 Б | 21.03.2025 | до 20.03.2026 |
| 10 | Е – 28 Binder | 0904740 | 03.01.2025 | до 02.01.2026 |
| 11 | Секундомер С-01 | 118638 | 13.02.2025 | до 12.02.2026 |
| 12 | Баня водяная W – 8 | 201408 | 03.01.2025 | до 02.01.2026 |
| 13 | ШС – 80 – 01 СП | 6677 | 03.01.2025 | до 02.01.2026 |
| 14 | SNOL 58/350 | 07552 | 03.01.2025 | до 02.01.2026 |
| 15 | ТС – 80М – 2 | 3276 | 03.01.2025 | до 02.01.2026 |
| 16 | IFE 400 | E 412/0229 | 03.01.2025 | до 02.01.2026 |
| 17 | Весы RV-214 | 8727338756 | 08.05.2025 | до 07.05.2026 |
| 18 | Гиря калибровочная 200Е | Z-18656883 | 20.12.2024 | до 19.12.2025 |
| 19 | Термометр СП-83 | 16 | 06.10.2023 | до 05.10.2026 |
| 20 | Термометр СП-83 | 14 | 06.10.2023 | до 05.10.2026 |

______________________________________________________________________________________

01 СМ РК 001-2020. Приложение Я. Редакция 02 от 01.06.2020                                                     страница 1 из 4

протокол № 1827/8 от 16.10.2025 12.Сведения о применяемом оборудовании: (продолжение) 1; 2; 3; 4; 5. 21; Термометр ТЛ-4; 924; 14.05.2024 26.08.2024; до 13.05.2027 до 25.08.2027. 22; Термометр ТЛ-4; 319; 29.01.2024 26.08.2024; до 28.01.2027 до 25.08.2027. 23; рН – 150; 0780; 03.01.2025; до 02.01.2026. 24; Электрод ЭСЛ 45-11; уч.33/0836; 03.01.2025; до 02.01.2026. 25; Электрод ЭВЛ-1м 4; уч.35/0954; 03.01.2025; до 02.01.2026. 26; Стерилизатор VK - 35; 23L-0171; Техническое освидетельствование 12.08.2024; Техническое освидетельствование до 12.08.2026. 27; Термометр СП-82; 254; 19.07.2025; до 18.07.2028. 28; Холодильник МХМ-268; 662352; 03.01.2025; до 02.01.2026. 29; Термогигрометр ИВА-6Н-Д; 21399; 03.03.2025 11.03.2025 24.02.2025; до 02.03.2026 до 10.03.2026 до 23.02.2026. 30; Баня лабораторная UT - 4304; 208940; 03.01.2025; до 02.01.2026.

| Идентиф. № | Наименование проверяемого показателя | ТНПА на метод испытаний | Нормативное значение показателя по ТНПА, не более | Фактическое значение показателя с расширенной неопределен-ностью (k=2, p=0,95) | Выводы о соответствии показателя ТНПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1827/8/Б | Запах, баллы при 20º | ГОСТ 3351-74, п. 2 | 2 | 0 | соотв. |
|  | Запах, баллы при 60º | ГОСТ 3351-74, п. 2 | 2 | 0 | соотв. |
|  | Привкус, баллы | ГОСТ 3351-74, п. 3 | 2 | 0 | соотв. |
|  | Цветность, Cr-Co, градусы | ГОСТ 31868-2012, п. 5 | 20 | 6,7 ± 0,6 t = 20 0С | соотв. |
|  | Мутность, мг/дм³ | ГОСТ 3351-74, п. 5 | 1,5 | 0,50 ± 0,02 | соотв. |
| 1827/8/Д | Водородный показатель рН | СТБ ISО 10523-2009 | 6,0 – 9,0 | 7,2 t = 20 0С | соотв. |
| 1827/8/Е | Жёсткость общая, ºЖ | ГОСТ 31954-2012, п. 4 | 7,0 | 3,3 ± 0,1 | соотв. |
|  | Концентрация сухого остатка, мг/дм³ | ГОСТ 18164- 72 | 1000 | 218 ± 5 | соотв. |
|  | Окисляемость перманганатная, мг/дм³ | СТБ ISО 8467-2009 | 5,0 | 1,36 ± 0,02 | соотв. |
| 1827/8/Г | Концентрация поверхностно активные вещества (ПАВ), анионактивные, мг/дм³ | ГОСТ 31857-2012, п. 3 | 0,05 | (менее 0,025)* | соотв. |
| 1827/8/В | Концентрация нефтепродуктов (суммарно), мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4,128 – 98 | 0,1 | (менее 0,005)* | соотв. |
| 1827/8/З | Фенольный индекс, мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | 0,25 | (менее 0,0005)* | соотв. |
| 1827/8/Ж | Концентрация цианидов, мг/дм³ | ГОСТ 31863-2012 | 0,035 | (менее 0,01)* | соотв. |
| 1827/8/Е | Концентрация аммиака (по азоту), мг/дм³ | ГОСТ 33045-2014, п. 5 | 1,5 | (менее 0,1)* | соотв. |

Результаты испытаний

______________________________________________________________________________________

01 СМ РК 001-2020. Приложение Я. Редакция 02 от 01.06.2020                                                     страница 2 из 4

протокол № 1827/8 от 16.10.2025

Результаты испытаний (продолжение)

| 1827/8/Е | Концентрация нитрит-ион, мг/дм³ | ГОСТ 33045-2014, п. 6 | 3,0 | (менее 0,003)* | соотв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нитраты (поNО3-), мг/дм³ | ГОСТ 33045-2014, п. 9 | 45 | 0,62 ± 0,12 | соотв. |
|  | Концентрация хлоридов, мг/дм³ | ГОСТ 4245-72, п. 3 | 350 | 6,2 ± 0,3 | соотв. |
|  | Концентрация сульфатов, мг/дм³ | ГОСТ 31940-2012, п. 6 | 500 | 7,6 ± 1,5 | соотв. |
|  | Концентрация железа (суммарно), мг/дм³ | ГОСТ 4011-72, п. 2 | 0,3 | 0,27 ± 0,01 | соотв. |
|  | Концентрация мышьяка (суммарно), мг/дм³ | ГОСТ 4152-89 | 0,01 | (менее 0,01)* | соотв. |
|  | Концентрация цинка, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 | 5,0 | (менее 0,005)* | соотв. |
|  | Концентрация молибдена (суммарно) мг/дм³ | М 01 – 28 – 2007 | 0,07 | (менее 0,025)* | соотв. |
|  | Концентрация меди (суммарно), мг/дм³ | ГОСТ 4388-72, п. 2 | 1,0 | 0,04 ± 0,01 | соотв. |
|  | Концентрация марганца (суммарно), мг/дм³ | ГОСТ 4974-2014, п. 6.4 | 0,1 | 0,05 ± 0,01 | соотв. |
|  | Концентрация фторидов, мг/дм³ | ГОСТ 4386-89, п. 1 | 1,5 | (менее 0,05)* | соотв. |
|  | Концентрация алюминия, мг/дм³ | ГОСТ 18165-2014, п. 6 | 0,5 | (менее 0,04)* | соотв. |
|  | Концентрация хрома, (Cr6+)мг/дм³ | ГОСТ 31956-2013, п. 6 | 0,05 | (менее 0,005)* | соотв. |
|  | Концентрация бора (суммарно), мг/дм³ | ГОСТ 31949-2012 | 1,0 | 0,23 ± 0,07 | соотв. |
|  | Концентрация никеля (суммарно), мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 | 0,02 | (менее 0,01)* | соотв. |
| 1827/8/З | Концентрация селена (суммарно), мг/дм³ | ГОСТ 19413 – 89 | 0,01 | (менее 0,0001)* | соотв. |
| 1827/8/Е | Концентрация бериллий, мг/дм³ | ГОСТ 18294 – 2004 | 0,0002 | (менее 0,0001)* | соотв. |

Микробиологические испытания

| 1827/8/А | ОКБ, КОЕ в 100 см³ | МУК РБ 11-10-1-02, п. 8.2 | отсутств. в 100 см³ | отсутств. в 100 см³ | соотв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТКБ, КОЕ в 100 см³ | МУК РБ 11-10-1-02, п. 8.2 | отсутств. в 100 см³ | отсутств. в 100 см³ | соотв. |
|  | ОМЧ, КОЕ в 1 см³ | МУК РБ 11-10-1-02, п. 8.1 | не более 50 | 1,5 ± 0,1 | соотв. |
|  | Колифаги, БОЕ в 100 см³ | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.5 | отсутств. в 100 см³ | не обнаруж. в 100 см³ | соотв. |
|  | Споры сульфит-редуцирующих клостридий | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.4 | отсутств. в 20 см³ | не обнаруж. в 20 см³ | соотв. |

*- нижняя граница диапазона измерений

Испытания проводили: техник химик                                            			К.С. Ремизевич

лаборант химанализа                                			Н.Н. Касперович

лаборант-микробиолог                             			Е.А. Бахинская

_________________________________________________________________________________________________________________________________

01 СМ РК 001-2020. Приложение Я. Редакция 02 от 01.06.2020                                                      страница 3 из 4

протокол № 1827/8 от 16.10.2025

Протокол оформил: лаборант химанализа			Н.Н. Касперович

Заключение о результатах испытаний: Результаты испытаний образца воды питьевой соответствуют требованиям Гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 по исследованным показателям. Результаты выданы в соответствии с Правилом принятия решений, Правило № 1.

Техник-химик                                                          	       		К.С. Ремизевич

Протокол проверил: начальник ИЛ цеха водопровода			И.А. Хутко

-Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец.

-Расширенная неопределенность получена путем умножения суммарной стандартной    неопределенности на коэффициент охвата ⱪ = 2, соответсвующего уровню доверия приблизительно равному 95%.

-Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории.

Протокол оформлен в двух экземплярах и направлен:

1 – й экземпляр – в испытательную лабораторию цеха водопровода

2 – й экземпляр – технологу цеха водопровода

Правило принятия решений:

Правило № 1- Если значения показателей с прибавленной расширенной неопределенностью

меньше допустимого уровня, то делается заключение о соответствии.

Правило № 2- Если значения показателей с прибавленной расширенной неопределенностью   больше допустимого уровня, то делается заключение о несоответствии.

Дата выдачи протокола: 16.10.2025; 16 ч 30 мин

_________________________________________________________________________________________________________________________________

01 СМ РК 001-2020. Приложение Я. Редакция 02 от 01.06.2020                                                      страница 4 из 4

Коммунальное производственное унитарное предприятие

«Пинскводоканал»

(государственное предприятие «Пинскводоканал»)

Испытательная лаборатория цеха водопровода

Адресс: г. Пинск, ул. Боберная, 17, водозабор «Пина-2», телефон: 64 88 04

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛ цеха водопровода

__________________  И.А. Хутко

«____» _____________2025 года

Протокол испытаний составлен

на двух листах, четырех страницах,

в двух экземплярах.

ПРОТОКОЛ

испытаний образцов № 1826/7 от 16 октября 2025 года

1   Наименование объекта испытаний: вода питьевая

2.  ТНПА на объект испытаний: Гигиенический норматив «Показатели

безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета

Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37

3.  ТНПА на отбор образцов: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012

4.  Наименование и контактные данные заказчика: КПУП «Пинскводоканал»

225710, Брестская область, г.Пинск, ул.Интернациональная, 61, тел. (0165) 629098

5.   Дата и время отбора образца, № акта отбора: 14.10.2025, 14 ч 50 мин, № 1826/7

6.   Место отбора образца: г. Пинск, водозабор «Пина – 1» выход в город,

идентификационный номер образца 1826/7

7.   Кем и когда представлен образец: пробоотборщик ИЛ цеха водопровода

С.К. Новакович; 14.10.2025; 15 ч 10 мин

8.   Количество испытываемого образца:1 образец (стекло, стерильно) х 0,5 дм³,

1 образец (стекло) х 0,5 дм³, 1 образец (стекло) х 0,5 дм³ (нефтепродукты),

1 образец (стекло) х 0,5 дм³ (ПАВ), 1 образец (полиэтилен) х 4,0 дм³,

1 образец (боросиликатное стекло) х 1,0 дм³, 1 образец (стекло с притертой пробкой) х 0,5 дм³,

1 образец (темное стекло) х 0,5 дм³

9.  Причина проведения испытаний: оценка качества воды по отношению к нормативным

значениям показателей по ТНПА

10.Сроки проведения испытаний: 14.10.2025 - 16.10.2025

11.Условия проведения испытаний: температура воздуха 18,2 ˚С – 21,6 ˚С,

относительная влажность воздуха 45,3 % – 51,6 %, атмосферное давление 100,2 кПа – 100,4 кПа

12.Сведения о применяемом оборудовании:

| № п/п | Наименование ИО СИ | Заводской номер | Дата калибровки/поверки (аттестации) | Срок действия калибровки/ поверки (аттестации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спектрофотометр RV 1251С | 0615009 | 21.03.2025 | до 20.03.2026 |
| 2 | Центрифуга Labofuge – 200 | 41080300 | 27.02.2025 | до 26.02.2026 |
| 3 | Гиря калибровочная 200Е | Z 18656883 | 18.11.2024 | до 17.11.2025 |
| 4 | Флюорат – 02 – 2М | 4348 | 17.01.2025 | до 16.01.2026 |
| # 5 | Термометр ТТЖ | уч. № 44 | 28.12.2023 | до 27.12.2025 |
| 6 | Весы RV 214 | 8727336988 | 19.02.2025 | до 18.02.2026 |
| 7 | И – 160 МП | 070001 | 21.03.2025 | до 20.03.2026 |
| 8 | ЭВЛ – 1М3 | уч. № 31 Б | 21.03.2025 | до 20.03.2026 |
| 9 | ЭСЛ – 43 – 07 | уч. № 30 Б | 21.03.2025 | до 20.03.2026 |
| 10 | Е – 28 Binder | 0904740 | 03.01.2025 | до 02.01.2026 |
| 11 | Секундомер С-01 | 118638 | 13.02.2025 | до 12.02.2026 |
| 12 | Баня водяная W – 8 | 201408 | 03.01.2025 | до 02.01.2026 |
| 13 | ШС – 80 – 01 СП | 6677 | 03.01.2025 | до 02.01.2026 |
| 14 | SNOL 58/350 | 07552 | 03.01.2025 | до 02.01.2026 |
| 15 | ТС – 80М – 2 | 3276 | 03.01.2025 | до 02.01.2026 |
| 16 | IFE 400 | E 412/0229 | 03.01.2025 | до 02.01.2026 |
| 17 | Весы RV-214 | 8727338756 | 08.05.2025 | до 07.05.2026 |
| 18 | Гиря калибровочная 200Е | Z-18656883 | 20.12.2024 | до 19.12.2025 |
| 19 | Термометр СП-83 | 16 | 06.10.2023 | до 05.10.2026 |
| 20 | Термометр СП-83 | 14 | 06.10.2023 | до 05.10.2026 |

______________________________________________________________________________________

01 СМ РК 001-2020. Приложение Я. Редакция 02 от 01.06.2020                                                     страница 1 из 4

протокол № 1826/7 от 16.10.2025 12.Сведения о применяемом оборудовании: (продолжение) 1; 2; 3; 4; 5. 21; Термометр ТЛ-4; 924; 14.05.2024 26.08.2024; до 13.05.2027 до 25.08.2027. 22; Термометр ТЛ-4; 319; 29.01.2024 26.08.2024; до 28.01.2027 до 25.08.2027. 23; рН – 150; 0780; 03.01.2025; до 02.01.2026. 24; Электрод ЭСЛ 45-11; уч.33/0836; 03.01.2025; до 02.01.2026. 25; Электрод ЭВЛ-1м 4; уч.35/0954; 03.01.2025; до 02.01.2026. 26; Стерилизатор VK - 35; 23L-0171; Техническое освидетельствование 12.08.2024; Техническое освидетельствование до 12.08.2026. 27; Термометр СП-82; 254; 19.07.2025; до 18.07.2028. 28; Холодильник МХМ-268; 662352; 03.01.2025; до 02.01.2026. 29; Термогигрометр ИВА-6Н-Д; 21399; 03.03.2025 11.03.2025 24.02.2025; до 02.03.2026 до 10.03.2026 до 23.02.2026. 30; Баня лабораторная UT - 4304; 208940; 03.01.2025; до 02.01.2026.

| Идентиф. № | Наименование проверяемого показателя | ТНПА на метод испытаний | Нормативное значение показателя по ТНПА, не более | Фактическое значение показателя с расширенной неопределен-ностью (k=2, p=0,95) | Выводы о соответствии показателя ТНПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1826/7/Б | Запах, баллы при 20º | ГОСТ 3351-74, п. 2 | 2 | 0 | соотв. |
|  | Запах, баллы при 60º | ГОСТ 3351-74, п. 2 | 2 | 0 | соотв. |
|  | Привкус, баллы | ГОСТ 3351-74, п. 3 | 2 | 0 | соотв. |
|  | Цветность, Cr-Co, градусы | ГОСТ 31868-2012, п. 5 | 20 | 6,3 ± 0,6 t = 20 0С | соотв. |
|  | Мутность, мг/дм³ | ГОСТ 3351-74, п. 5 | 1,5 | 0,38 ± 0,02 | соотв. |
| 1826/7/Д | Водородный показатель рН | СТБ ISО 10523-2009 | 6,0 – 9,0 | 7,3 t = 20 0С | соотв. |
| 1826/7/Е | Жёсткость общая, ºЖ | ГОСТ 31954-2012, п. 4 | 7,0 | 4,6 ± 0,2 | соотв. |
|  | Концентрация сухого остатка, мг/дм³ | ГОСТ 18164- 72 | 1000 | 290 ± 5 | соотв. |
|  | Окисляемость перманганатная, мг/дм³ | СТБ ISО 8467-2009 | 5,0 | 1,43 ± 0,02 | соотв. |
| 1826/7/Г | Концентрация поверхностно активные вещества (ПАВ), анионактивные, мг/дм³ | ГОСТ 31857-2012, п. 3 | 0,05 | (менее 0,025)* | соотв. |
| 1826/7/В | Концентрация нефтепродуктов (суммарно), мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4,128 – 98 | 0,1 | (менее 0,005)* | соотв. |
| 1826/7/З | Фенольный индекс, мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | 0,25 | (менее 0,0005)* | соотв. |
| 1826/7/Ж | Концентрация цианидов, мг/дм³ | ГОСТ 31863-2012 | 0,035 | (менее 0,01)* | соотв. |
| 1826/7/Е | Концентрация аммиака (по азоту), мг/дм³ | ГОСТ 33045-2014, п. 5 | 1,5 | (менее 0,1)* | соотв. |

Результаты испытаний

______________________________________________________________________________________

01 СМ РК 001-2020. Приложение Я. Редакция 02 от 01.06.2020                                                     страница 2 из 4

протокол № 1826/7 от 16.10.2025

Результаты испытаний (продолжение)

| 1826/7/Е | Концентрация нитрит-ион, мг/дм³ | ГОСТ 33045-2014, п. 6 | 3,0 | (менее 0,003)* | соотв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нитраты (поNО3-), мг/дм³ | ГОСТ 33045-2014, п. 9 | 45 | 0,71 ± 0,14 | соотв. |
|  | Концентрация хлоридов, мг/дм³ | ГОСТ 4245-72, п. 3 | 350 | 26,5 ± 1,0 | соотв. |
|  | Концентрация сульфатов, мг/дм³ | ГОСТ 31940-2012, п. 6 | 500 | 10,7 ± 2,1 | соотв. |
|  | Концентрация железа (суммарно), мг/дм³ | ГОСТ 4011-72, п. 2 | 0,3 | 0,19 ± 0,01 | соотв. |
|  | Концентрация мышьяка (суммарно), мг/дм³ | ГОСТ 4152-89 | 0,01 | (менее 0,01)* | соотв. |
|  | Концентрация цинка, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 | 5,0 | (менее 0,005)* | соотв. |
|  | Концентрация молибдена (суммарно) мг/дм³ | М 01 – 28 – 2007 | 0,07 | (менее 0,025)* | соотв. |
|  | Концентрация меди (суммарно), мг/дм³ | ГОСТ 4388-72, п. 2 | 1,0 | 0,04 ± 0,01 | соотв. |
|  | Концентрация марганца (суммарно), мг/дм³ | ГОСТ 4974-2014, п. 6.4 | 0,1 | 0,05 ± 0,01 | соотв. |
|  | Концентрация фторидов, мг/дм³ | ГОСТ 4386-89, п. 1 | 1,5 | (менее 0,05)* | соотв. |
|  | Концентрация алюминия, мг/дм³ | ГОСТ 18165-2014, п. 6 | 0,5 | (менее 0,04)* | соотв. |
|  | Концентрация хрома, (Cr6+)мг/дм³ | ГОСТ 31956-2013, п. 6 | 0,05 | (менее 0,005)* | соотв. |
|  | Концентрация бора (суммарно), мг/дм³ | ГОСТ 31949-2012 | 1,0 | 0,20 ± 0,06 | соотв. |
|  | Концентрация никеля (суммарно), мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 | 0,02 | (менее 0,01)* | соотв. |
| 1826/7/З | Концентрация селена (суммарно), мг/дм³ | ГОСТ 19413 – 89 | 0,01 | (менее 0,0001)* | соотв. |
| 1826/7/Е | Концентрация бериллий, мг/дм³ | ГОСТ 18294 – 2004 | 0,0002 | (менее 0,0001)* | соотв. |

Микробиологические испытания

| 1826/7/А | ОКБ, КОЕ в 100 см³ | МУК РБ 11-10-1-02, п. 8.2 | отсутств. в 100 см³ | отсутств. в 100 см³ | соотв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТКБ, КОЕ в 100 см³ | МУК РБ 11-10-1-02, п. 8.2 | отсутств. в 100 см³ | отсутств. в 100 см³ | соотв. |
|  | ОМЧ, КОЕ в 1 см³ | МУК РБ 11-10-1-02, п. 8.1 | не более 50 | 1,0 ± 0,1 | соотв. |
|  | Колифаги, БОЕ в 100 см³ | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.5 | отсутств. в 100 см³ | не обнаруж. в 100 см³ | соотв. |
|  | Споры сульфит-редуцирующих клостридий | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.4 | отсутств. в 20 см³ | не обнаруж. в 20 см³ | соотв. |

*- нижняя граница диапазона измерений

Испытания проводили: техник химик                                            			К.С. Ремизевич

лаборант химанализа                                			Н.Н. Касперович

лаборант-микробиолог                             			Е.А. Бахинская

_________________________________________________________________________________________________________________________________

01 СМ РК 001-2020. Приложение Я. Редакция 02 от 01.06.2020                                                      страница 3 из 4

протокол № 1826/7 от 16.10.2025

Протокол оформил: лаборант химанализа			Н.Н. Касперович

Заключение о результатах испытаний: Результаты испытаний образца воды питьевой соответствуют требованиям Гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 по исследованным показателям. Результаты выданы в соответствии с Правилом принятия решений, Правило № 1.

Техник-химик                                                          	       		К.С. Ремизевич

Протокол проверил: начальник ИЛ цеха водопровода			И.А. Хутко

-Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец.

-Расширенная неопределенность получена путем умножения суммарной стандартной    неопределенности на коэффициент охвата ⱪ = 2, соответсвующего уровню доверия приблизительно равному 95%.

-Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории.

Протокол оформлен в двух экземплярах и направлен:

1 – й экземпляр – в испытательную лабораторию цеха водопровода

2 – й экземпляр – технологу цеха водопровода

Правило принятия решений:

Правило № 1- Если значения показателей с прибавленной расширенной неопределенностью

меньше допустимого уровня, то делается заключение о соответствии.

Правило № 2- Если значения показателей с прибавленной расширенной неопределенностью   больше допустимого уровня, то делается заключение о несоответствии.

Дата выдачи протокола: 16.10.2025; 16 ч 30 мин

_________________________________________________________________________________________________________________________________

01 СМ РК 001-2020. Приложение Я. Редакция 02 от 01.06.2020                                                      страница 4 из 4